## Sheet1
Air Ducts
Velocity and Friction Loss
Based on equation from | http://www.engineeringtoolbox.com/duct-friction-pressure-loss-d_444.html
Air Flow (m3/s) | 0.047 |  | red = inputs
Air Flow (ft3/min) | 99.593
Duct Size - Nominal Diameter (mm) | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
Duct Size - Inside Diameter (mm) | 61.8 | 78.8 | 98.8 | 123.8 | 158.7 | 198.6 | 248.5 | 313.4 | 398.3 | 498.2 | 628.1 | 798 | 997.9 | 1247.8
Duct Size - Inside Diameter (inches) | 2.4331 | 3.1024 | 3.8898 | 4.874 | 6.248 | 7.8189 | 9.7835 | 12.3386 | 15.6811 | 19.6142 | 24.7283 | 31.4173 | 39.2874 | 49.126
Velocity (m/s) | 15.6686 | 9.6373 | 6.1305 | 3.9045 | 2.376 | 1.5172 | 0.96907 | 0.60927 | 0.37721 | 0.2411 | 0.15169 | 0.093973 | 0.060094 | 0.038434
Velocity (ft/min) | 3083.5864 | 1896.6214 | 1206.4774 | 768.4078 | 467.6051 | 298.5895 | 190.713 | 119.9044 | 74.2356 | 47.4488 | 29.8521 | 18.4938 | 11.8266 | 7.5639
Pressure Loss (Pa/100m) | 6429.5279 | 1898.3646 | 609.9038 | 196.5548 | 56.4996 | 18.3267 | 5.9484 | 1.8558 | 0.55704 | 0.18112 | 0.056603 | 0.017017 | 0.0055402 | 0.0018042
Pressure Loss (in H2O/100ft) | 7.8724 | 2.3244 | 0.74677 | 0.24066 | 0.069179 | 0.022439 | 0.0072833 | 0.0022722 | 0.00068204 | 0.00022177 | 6.9305e-05 | 2.0836e-05 | 6.7835e-06 | 2.2091e-06
Note! - the calculation is not valid for higher velocities.